# 附件4：

# 管网普查技术要求及供水管网数据标准表

# 一、项目主要服务内容

- 包含但不限于以下几个方面：

1、管线现状资料的调查、探查、测量、绘制和收集；

2、管线数据整理，按相关数据格式及内容要求制作成点、线数据电子成果提交。

3、将成果数据录入GIS系统，并完成相应管线接边工作；

4、按项目合同中的指定内容，在管网普查过程中的收集采购人所需的其它信息，并整理提交。

5、在配合成果质量检查的过程中，按我司/业主单位要求对抽测点进行现场仪器测量或钎探数据提供。

6、编制探测技术总结报告。

- 二、普查及成果测注内容要求项目及本点编码方式

- 1、供应商提交的成果资料应按我司提供相关数据标准格式及内容要求进行普查测注项目填写。

- 2、普查的管线与节点本点编码方式在项目启动前，由参与各方共同协商确定，以防止重复编码的出现。

- 三、提交成果资料内容要求

- 1、技术设计书纸质版二套，电子版一套(电子版要求采用word格式)。

- 2、供水管线探测成果点线表纸质版二套，电子版三套（要求同时提供EXCEL格式及ARCGIS数据库文件专用格式两种格式，点线表应按《管线测量及验收技术规程》中要求的数据格式及内容进行编制）。

- 3、完成数据录入GIS系统相关工作及与临近管线接边操作。

- 4、反映连接方式的供水管线CAD图纸电子版一套（DWG格式），含具体工程量统计。

- 5、测区被掩埋或违章建压（含疑似情况）的水表、闸门信息清单纸质版二套，电子版一套（EXCEL格式电子文档及打印文本，需注明现场情况描述、本点号、坐标等信息）。

- 6、与采购人提供水表清单中信息内容无法对应的水表信息清单纸质版二套，电子版一套（EXCEL格式电子文档及打印文本，需注明现场情况描述、本点号、坐标等信息）。

- 7、现场未编码的消防栓信息清单纸质版二套，电子版一套（EXCEL格式电子文档及打印文本本点号、坐标等信息）。

- 8、各种检查和开挖验证记录（表）等纸质版二套。

- 9、技术总结报告书纸质版二套，电子版一套(电子版要求采用word格式)。

- 注：以上要求的设备掩埋或违章建压信息、水表新增或内容存在问题的标注信息、消防栓编码标注信息等可直接在点线成果表中进行列项标注。

- 四、坐标系及精度要求：

- 1地下管线测绘基准：平面采用2000国家大地坐标系项目所在地区独立坐标系，高程采用1985黄海高程系，管线图的分幅与 1：500地形图分幅一致。

- 2、地下管线隐蔽点的探查定位精度:平面位置限差δts=0.1h; 埋深限差δth=0.15h。（式中h为地下管线的中心深度，当h<100厘米时，以100厘米代入）注：水平位置限差和埋深限差公式中h以cm为单位代入计算。

- 3、明显管线点调查水平及埋深量测限差：±5cm。

- 4、 管线点测量精度：管线点平面位置测量中误差不得大于±5cm， 高程测量中误差不得大于±3cm。

- 5、直线管段测量点间距不得大于70M。

- 五、技术标准及规范：

- 1、《地下管线数据获取规程》GBT 35644-2017 ；

- 2、《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ73；

- 3、《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》GB/T17941.1-2000；

- 4、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T18316-2001；

- 5、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18341-2001；

- 6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

- 7、《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

- 8、《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73-2010；

- 9、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007；

- 10、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

- 11、《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2006；

- 12、《城市工程地球物理探测规范》CJJ-2007；

- 13、《1:500  1:1000 1:2000地形图数字化规范》GB/T17160-2008；

- 14、《城市基础地理信息系统技术规范》GB/T 18578-2008；

- 15、《中华人民共和国国家标准计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；

# 六、管线普查工作基本原则

- 1、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行普查合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 2、不得泄漏普查项目各方认为需要保密的事项（我司与入围供应商将在正式签订合同之前签订保密协议）。

- 3、坚持科学的态度和实事求是的原则，保持普查成果的正确性，维护我司的合法权益。

- 4、由于普查单位施工不当而造成我司经济损失的，普查单位要负责赔偿造成的全部经济损失。

- 5、普查单位使用水务公司信息系统录入数据过程中，由于使用不当而造成我司经济损失或其它损失的，普查单位要负责赔偿造成的全部损失。

- 七、管线普查内容及各阶段要求

- 1、普查服务采购阶段

- 1.1对项目的了解、对项目的前期调研。

- 1.2普查服务单位签订施工合同。

- 2、项目初始阶段

- 2.1接收整理普查必需的资料。

- 2.2制定测区普查方案，完善、细化项目的技术要求并提出优化建议。

- 2.3测区普查技术设计书的编写。

- 3、普查实施阶段

- 3.1普查任务履行：普查单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排普查工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；普查技术方案的制定。

- 3.2管线普查测区探测：测区物探作业，内容包括：明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证等。

- 3.3测区测量作业，内容包括：图根控制作业、管线点测量作业。

- 3.4管线内业，内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、地下管线成果数据整理。

- 3.5权属审核：探测单位将测区管线图提交我司，由我司组织相关业务单位进行数据合格性检查的同时进行权属审核。

- 3.6普查单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

- 3.7当出现问题时，会同我司分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

- 3.8积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

- 3.9做好施工安全措施落实工作，确保外业等施工安全。

- 4、验收阶段

- 4.1成果验收及档案移交。包括：成果资料质量检查；成果资料完整性检查；成果资料正确性检查；成果资料组卷质量检查；档案移交等。

- 4.2管线普查数据入库前整理。对管线普查数据进行入库前检查、数据转换、图幅接边等处理，使数据规范化，处理成能满足GIS入库要求的地下管线数据（ArcGIS软件的mdb格式数据），为入库做准备。

- 4.3完成数据GIS入库及与相临管线接边工作。

- 4.4完成项目验收的准备工作，并编写测区工作报告。

- 4.5参与项目验收，编写项目验收总结报告。内容包括：

- （1）任务概况；（2）普查工作目标；（3）普查工作内容；（4）项目组织；

- （5）工作流程；（6）作业依据；（7）普查工作方法；（8）项目管理工作方法；

- （9）普查工作目标完成情况；（10）应说明的问题；（11）结论与建议；（12）附件。

- 八、管线普查服务队伍要求

1、在项目实施期间，入围供应商要求建立一支不少于9名人员的服务队伍，并组成4个以上探测工作组，每个组至少包含班组长及组员各1名。以投标文件中所列明的人员为准，并将所有人员名单、联络方式、班组编组说明报我司（项目负责人、技术负责人以及每个班组的班组长及组员均必须提供人员职称和相关专业证书、身份证复印件、近半年内连续三个月本人在本单位交纳社保的证明文件，类似项目工作经验证明及劳动合同，以上文件均须加盖供应商公章）。

2、人员配置最低要求如下表：

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | - 具有物探或测绘专业中级或中级以上职称； - 具有主持地下管线探测的工作经历。 | 1人 |
| 2 | 实际作业班组长 | - 1、必须有高中或中专以上学历； - 2、具有参与过类似项目的工作经验。 | 4人及以上 |
| 3 | 实际作业班组员 | - 具有参与过类似项目的工作经验。 | 4人及以上 |
| 注：1、以上所有人员必须为投标人单位正式员工。 2、项目负责人不得在本项目中兼任其它职务或角色。 |  |  |  |

3、入围供应商在合同实施过程中必须按投标文件中配备的人员执行项目，不得私自更换项目负责人、技术负责人以及班组长（如需更换，需在满足上表规定的基础上，提前3天以上书面通报我司并得到许可的基础上进行更换）。班组成员更换需满足上表规定并提前2天以上提供相关人员资料给我司报备）。

4、项目负责人、技术负责人及班组长必须长驻项目所在地，如需离开应提前向我司报备。离开3天以上需得到我司书面认可，否则我司有权终止合同并扣减全部履约保证金。

5、我司将根据入围供应商提交的人员信息进行不定期点名，如发现人员不在岗或私自更换人员的情况，按2000元/每人次的标准从工程款中扣减违约金。

6、工作组应提供每天实际工作轨迹用于我公司的工作监督及配合。

7、在工作监督或成果质量检查过程中，如我司认为供应商所安排工作人员业务能力或工作责任心不达标的情况，有权要求投标人更换相关人员。更换的人员也应满足上表对人员的相关要求。

8、中标单位在签订合同之后一周内必须在项目所在地范围内设立固定办公场所，提供本地化服务。

9、入围供应商不得将本项目分包或转包给其它单位，否则我司有权终止合同并扣罚全部履约保证金。

10、供应商未按本节要求配备项目组人员的按不合格供应商处理；

- 九、成果质量检查

1、管线普查成果的质量检查过程由我司负责组织相关单位开展，并以测区为单位开展。负责对应测区普查工作的供应商派人并携必要设备进行配合。

2、入围供应商应在规定成果提交时限内完成测区普查成果的GIS系统录入，并在同一时限内将成果形成纸质及光盘资料正式提交我司（入围供应商应确保所提交纸质及光盘资料与录入GIS系统中数据内容的一致性）。测区正式成果提交应形成资料交接记录，双方共同签字确认，以此作为正式成果提交内容及工期完成时间的依据。我司在收到测区正式普查成果后启动该测区的成果质量检查工作。

3、针对同一入围供应商，我司在同一阶段只进行一个测区的成果质量检查。

4、单个测区面积大于30平方公里时，由我司将该测区拆分成单个面积不大于30平方公里或者包含图幅数量不超过500幅的多个片区（每图幅0.0625平方公里），每个片区均须形成单独的片区成果质量检查结果。

5、测区或片区成果质量检查由我司负责进行数据抽检和评分，基本抽取原则为：按测区或片区面积选择10%以上图幅（按1：500地形图进行分幅，每幅约0.0625平方公里）进行抽测，每图幅不少于50个抽样点，其中隐蔽点数量按本图抽样点总数的4%进行选取。（我司可根据实际情况随时对测区、片区内抽样点数量及类型进行调整，入围供应商不得提出异议）

6、对于管点测量精度的检查，采用同精度或高精度重复测量的方法。入围供应商根据我司指定的对象现场重新测量数据，我司及相关单位代表旁站进行现场数据确认。我司将按照现行行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017的有关规定，计算检查管线点的点位中误差和高程中误差后进行坐标成果比对及其它测注内容核对并形成检查记录。在任何我司认为必要的时候，也可自行派人进行现场数据测量校验。成果质量检查的结果由我司负责形成，入围供应商如质疑检查结果，须逐点举证说明。

7、涉及隐蔽点的检查，入围供应商应现场提供仪器数据或现场钎探数据供我司参考。

8、我司根据成果检查相关记录及本文下节中的片区成果质量检查评分规则进行片区成果质量检查打分。

9、按照行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017的有关规定，片区明显管线点重复量测和隐蔽管线点仪器重复探查中误差超过规定的限差时，或测量点位中误差和高程中误差超出规定限差时，或片区发现10处以上漏测管线长度超过30米的情况，该片区成果质量检查结果直接评定为不合格。

10、片区合格率=（片区最终得分/抽测管线及管点总数*1分）*100%。当片区合格率大于等于97%，且未出现片区探查或测量中误差超限和未发现10处以上漏测管线长度超过30米情况时，视为该片区成果质量检查合格。否则视为片区成果检查不合格。当同一测区内所有片区成果质量检查均合格时，视为该测区成果质量检查合格，否则视为该测区成果质量检查不合格。我司将据此下达测区成果质量检查结果通知。

11、当测区首次质量检查结果不合格且未出现本节下一条款所说明的两种情况时，则入围供应商应在收到测区数据不合格通知的45个日历天以内完成整改，并重新提交数据。我司收到数据后重新组织该测区的第二次成果质量检查（整改后的再次成果质量检查过程，与上次检查不同的抽测点占本次抽样点总数比例应≥50%）。如该测区第二次检查结果仍不合格，我司有权单方面解除合同，并追回该测区前期所支付工程款。

12、当测区首次成果检查结果及工期出现以下两种情况时，均视为该入围供应商服务质量不能满足我司要求，我司有权单方面解除合同，并追回该测区前期所支付工程款：A.单个测区出现两个片区成果质量检查数据合格率≦90%时。B.单个测区工期超期45天以上时。

13、如我司依据本节成果质量检查相关条款所明确的条件解除合同，则该入围供应商提交的其它成果数据均视为无效数据，我司不再安排成果质量检查，也不可用于工程结算。

14、如测区成果第二次检查结果合格，则我司按规定顺序启动下一测区的成果质量检查。

- 十、片区成果质量检查评分规则

1）每抽查1个管点或管线得1分（如抽查时发现漏测管线的情况，则该处漏测管线范围内全部管点与管线不得分）。

2）查实管线探测有漏测的节点或设备，按1分/处扣分。

3）查实漏测管线长度超过30米的情况，如该管线公称直径≥DN300，按5分/处扣分。如DN300＞该管线公称直径≥DN100，按4分/处扣分。如DN100＞该管线公称直径，按3分/处扣分；发现漏测管线长度在30米以内情况，按漏测管点或设备数量每个节点或设备扣1分，每根管线最高扣分不超过3分。同一管线如按本条款进行了扣分，则不再依其它条款重复扣分。（每处漏测管线的长度计算：从最近处己探测处节点至探测要求范围内的全部未探明管长）。

4）查实管线连接关系出现错误，按2分/处扣分。

5）查实管点坐标出现偏离，水平坐标或垂直坐标偏离值在±0.25米范围内不扣分。0.5米＞偏离值≥0.25米，在按0.1分/点扣分 ，偏离值在±0.5米以上，按0.5分/处扣分。

6）点、线成果数据，按《管线竣测及验收技术规程》所规定的数据标准进行内容填充，如查实坐标及高程以外的其它属性字段内容错误或填写不完全（例如：管径、管材，归属虚拟点，归属二供、水表信息等属性错误或不齐全的），按0.2分/处扣分。同一抽测点如出现多处错误或内容不全的情况，最高扣分不得超过1分（二供系统点及虚拟节点除外）。

7）查实二供系统点信息不全或错误的情况，按每点1分/点扣分。

8）查实未按要求添加单元虚拟节点的，按1分/处扣分。

- 十一、项目验收

当入围供应商完成全部测区管线普查任务，并且所有测区成果质量检查均合格时，由入围供应商修正成果质量检查中发现的数据问题，并补充提交完整成果资料后向我司提请组织项目验收。我司在20天内组织进行项目正式验收。

- 十二、保密要求

- 严格执行《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定。在项目实施过程中，入围供应商仅限于在本单位项目的范围内使用与本项目相关的成果及采购人所提供的资料，不得扩展到所属系统和上级、下级、同级以及其他任何单位；入围供应商对被许可使用的数据及资料不拥有复制（包括复印、扫描、数字化）、传播、出版、翻译成外国语言等的权利，不得向第三方提供原始数据及资料；未经我司允许不得将基于本项目的数据及资料开发和生产的成果向第三方提供；入围供应商可根据需要对成果资料内容进行必要的修改或对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的成果资料对外发布和提供，并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向我司备案；入围供应商不得将原始数据及资料或者其衍生成果或数据在计算机互联网上登载。

附件：供水管网物探数据导入标准